济宁医学院20261016 UPS不间断电源询价采购公告
一、项目内容
因工作需要，我校拟通过询价方式采购移动式UPS电源4台，欢迎各供应商参与投标报价。
二、相关要求
1、供应商要求
（1）满足政府采购法第二十二条规定；
（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具备经营相关产品的业务范围；
（3）具有良好的资金及财务状况；
（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。
2、产品配置要求、采购数量及采购预算
产品名称：UPS不间断电源
（一）、基础额定参数
1.机型：在线式不间断电源（双变换在线）
2.额定容量：6kVA / 5.4kW，功率因数0.9 
3.输入输出：单相三线（L+N+PE）
4.额定电压：220VAC 50Hz 
5.移动式（可根据需要移动位置）。
6.持续供电能力≥1小时。
（二）、输入电气参数
1. 电压范围：120-275VAC（满载工作）
2. 频率：40～70Hz，50/60Hz自适应 
3. 输入功率因数：≥0.99，THDI＜5% 
4. 最大输入电流：32.1A 
（三）、输出电气参数
1. 输出电压：220VAC，精度±1% 
2. 输出波形：纯正弦波
3. 输出电流：额定27A 
4. 频率：市电同步；电池模式50Hz±0.1% 
5. 谐波失真：线性负载THD＜2%；非线性负载＜4% 
6. 峰值因数：3:1 
7. 整机效率：市电模式94%；ECO节能模式98% 
（四）、电池配置（C6K内置）
1. 电池数量：15节 12V铅酸电池
2. 内置电池：12V 7Ah
3. 满载后备时间：≥4分钟 
4. 充电能力：5小时充至90%电量。
（五）、质保及供货周期
1.整机质保至少1年，投标供应商可投报最优质保期。
2.供货周期：自接到中标通知后5个工作日内供货完毕。
[bookmark: _GoBack]采购数量：4台
使用地点：太白湖校区2台、任城校区1台、日照校区1台
采购预算：人民币24000元。 
总报价不得超过采购预算，否则按无效报价处理。供应商报价需包含货物运输、安装、调试、税金、验收等一切费用，采购人不再因此支付任何费用。
3、报价截止时间	
2026年10月20日，中午12：00。
4、报价要求
（1）供货产品质量及参数不得出现负偏离。
（2）结算方式：货到全部安装调试完毕并验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。
（3）供应商需保证按照采购人指定的时间、地点供货调试，供应商承担全部运费。
（4）供应商应在报价材料中明确供应产品品牌、型号、规格参数、单价、总价、质保期、供货期等，并备注联系人及联系方式。
（5）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。
三、其他
1、报价方式：一次性报价，供应商自行制作报价单并打印盖章扫描后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20261016UPS不间断电源询价采购项目报价材料。
2、成交方式：满足要求，低价成交。
3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成。
4、项目咨询：济宁医学院资产管理处招标办公室
0537-3616133
       技术咨询： 张老师   0537-3616201
    



济宁医学院资产管理处
                                             2026年10月16日
